九江萍钢钢铁有限公司

西区煤气回收站5万气柜大修项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2022-WWZL067

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：西区煤气回收站5万气柜大修。

（二）技术要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 气柜检修 | 气柜检修需安装临时支撑168根（活塞不得直接着床），待检修完成后拆除恢复168根。 | 一、气柜检修（一）气柜检修需安装临时支撑168根（活塞不得直接着床），待检修完成后拆除恢复168根。（二）活塞顶板焊缝进行打压检查，发现的漏点焊接处理，活塞顶板漏点1m²以内出现3处以上（不含3处）进行更换（Q235钢板6mm）。（三）气柜本体第四圈、第五圈的弧度侧板进行更换，面积：450m²，原弧度板加强筋（槽钢等）利旧。（四）气柜本体外侧板第11圈与第12圈相连接的部位(整圈)贴弧度钢板，钢板宽度约500±30mm，面积约88m²，如原弧度板上有加强槽钢等需拆除后利旧恢复。（五）更换全套皮膜（含内圈和外圈密封橡胶帘），更换内圈和外圈密封橡胶帘的波形板30块，将旧皮膜铺设在活塞板上，以保护新皮膜安装过程中不受损伤。更换皮膜切除柜体恢复时产生的焊缝按煤气不接触部分的防腐要求执行。（六）气柜内圈和外圈密封橡胶帘安装使用的压板、压条、压块螺栓、密封垫利旧，缺少的由招标单位补齐。（七）气柜本体一塔、二塔内部支撑剪刀叉调整焊接，（花篮螺栓）已焊接无法调整的进行更换，数量24跨，由招标单位提供花篮螺栓。（八）气柜二塔T形挡板支架校正焊接（缺失的螺栓、平垫、弹簧垫需增加，详见图纸），数量24跨。（九）气柜一塔活塞挡板支架校正焊接（缺失的螺栓、平垫、弹簧垫需增加，详见图纸），数量24跨。（十）气柜本体在配重块处增加柜容指示反光色标及柜容标高，数量：1处。（十一）更换气柜本体放散系统密封圈，数量：2套。（十二）气柜本体导轮导向装置更换，数量24套。（十三）气柜活塞下部限位导轮进行更换，数量24套。（十四）对活塞系统进行调整：倾斜量：±30mm、飘移量：±120mm、旋转量：±50mm。（十五）活塞配重钢丝绳增加防扭转装置，数量：12根。二、气柜防腐（一）气柜更换新的侧板防腐：与煤气接触部分钢结构的防腐，预计495㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，刷HL52-3厚浆常温型环氧煤沥青两遍，总漆膜厚度≥280μm。（二）气柜侧板贴板部分：与煤气不接触部分钢结构的防腐，预计780㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，漆膜厚度80μm，氯化橡胶面漆两遍，漆膜厚度80μm，总漆膜厚度≥160μm。三、检修时间20天（含调试日期,检修需24小时连续施工），开工日期以招标单位通知为准（报价单位提前5天进厂做相关准备工作）。四、验收标准按照CECS267:2009 《橡胶膜密封储气柜工程施工质量验收规程》(中国工程建设协会标准)、SHS01036《气柜维护检修规程》执行，报价单位作好施工纪录，质量验收合格后提交竣工资料（含气柜严密性检验记录，活塞压力波动记录、活塞水平回转记录，活塞倾斜度调试记录，活塞高低位报警记录）。五、质保期12个月，质保期自验收合格之日起开始计算。六、招标单位免费提供临时支撑、新皮膜、波纹板、下部限位导轮、导轮导向装置、压板、压条、压块螺栓、密封垫、花篮螺栓、钢板（需厂家进行现场加工成弧度板），负责提供水电接入点（按合同收费）。报价单位提供其它辅助备件、材料，螺栓、螺帽、平垫圈、弹簧垫、放散系统密封圈、配重钢丝绳防扭转装置、检修平台、车辆、吊具、油漆、反光色标、电焊条、卷板机、煤氧器报警器、防爆工作灯、检修工具等。报价单位制定具体的施工方案，双方评审确认签字后方可施工。气柜现场检修完成后报价单位对损坏的草坪、沟道等进行修复或整改，铁质件切割成（长、宽）≤600mm，旧皮膜清理至招标单位指定地点，现场做到工完料清。检修不得改变原图纸设计技术要求。 | 根 | 268 |
| 2 | 活塞顶板焊缝进行打压检查，发现的漏点焊接处理，活塞顶板漏点1m²以内出现3处以上（不含3处）进行更换（Q235钢板6mm）。 | 项 | 1 |
| 3 | 气柜本体第四圈、第五圈的弧度侧板进行更换，面积：450m²，原弧度板加强筋（槽钢等）利旧。 | m² | 450 |
| 4 | 气柜本体外侧板第11圈与第12圈相连接的部位(整圈)贴弧度钢板，钢板宽度约500±30mm，面积约88m²，如原弧度板上有加强槽钢等需拆除后利旧恢复。 | m² | 88 |
| 5 | 更换全套皮膜（含内圈和外圈密封橡胶帘），更换内圈和外圈密封橡胶帘的波形板30块，将旧皮膜铺设在活塞板上，以保护新皮膜安装过程中不受损伤。更换皮膜切除柜体恢复时产生的焊缝按煤气不接触部分的防腐要求执行。 | 套 | 1 |
| 6 | 气柜内圈和外圈密封橡胶帘安装使用的压板、压条、压块螺栓、密封垫利旧，缺少的由招标单位补齐。 | 项 | 1 |
| 7 | 气柜本体一塔、二塔内部支撑剪刀叉调整焊接，（花篮螺栓）已焊接无法调整的进行更换，数量24跨，由招标单位提供花篮螺栓。 | 跨 | 24 |
| 8 | 气柜二塔T形挡板支架校正焊接（缺失的螺栓、平垫、弹簧垫需增加，详见图纸），数量24跨。 | 跨 | 24 |
| 9 | 气柜一塔活塞挡板支架校正焊接（缺失的螺栓、平垫、弹簧垫需增加，详见图纸），数量24跨。 | 跨 | 24 |
| 10 | 气柜本体在配重块处增加柜容指示反光色标及柜容标高，数量：1处 | 处 | 1 |
| 11 | 更换气柜本体放散系统密封圈，数量：2套。 | 套 | 2 |
| 12 | 气柜本体导轮导向装置更换，数量24套。 | 套 | 24 |
| 13 | 气柜活塞下部限位导轮进行更换，数量24套。 | 套 | 24 |
| 14 | 对活塞系统进行调整：倾斜量：±30mm、飘移量：±120mm、旋转量：±50mm。 | 项 | 1 |
| 15 | 活塞配重钢丝绳增加防扭转装置，数量：12根。 | 根 | 12 |
| 16 | 气柜防腐 | 气柜更换新的侧板防腐：与煤气接触部分钢结构的防腐，预计495㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，刷HL52-3厚浆常温型环氧煤沥青两遍，总漆膜厚度≥280μm。 | ㎡ | 495 |
| 17 | 气柜侧板贴板部分：与煤气不接触部分钢结构的防腐，预计780㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，漆膜厚度80μm，氯化橡胶面漆两遍，漆膜厚度80μm，总漆膜厚度≥160μm。 | ㎡ | 780 |

（三）招标数量：一次。

（四）计划招标时间：2022年6月9日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2022年6月6日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

（二）提供两份近三年气柜换皮膜业绩合同复印件。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案，提供两份近三年气柜换皮膜业绩合同复印件。（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金60000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：赵工；18870216926。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2022年5月20日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日